УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации городского округа Нижняя Салда

С.Н.Гузиков
07.12.2015 № 1057

Нижняя Салда 2015 год

Схема теплоснабжения в административных границах городского округа Нижняя Салда на период до 2027 года

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

Том 1. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.	6

- Существующее   положение   в   сфере   производства,   передачи   и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	6

- Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения;      17

- Электронная модель системы теплоснабжения городского округа;	21

- Перспективные   балансы   тепловой   мощности   источников  тепловой энергии и тепловой нагрузки;	22

- Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах;	23

- Предложения    по    строительству,    реконструкции    и    техническому перевооружению источников тепловой энергии;	24

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;	27

- Перспективные топливные балансы;	28

- Оценка надежности теплоснабжения;	33 1.10.Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;                                                                                 34 1.11 .Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.                                                                                          35

Том 2. Состав, содержание и виды работ по установленным разделам схемы
теплоснабжения	39

Раздел 1. «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского
округа Нижняя Салда.	39

Раздел 2. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой
энергии и тепловой нагрузки потребителей».	40

Раздел 3. «Перспективные балансы теплоносителя».	41

Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии.	42

Раздел 5. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. 44
Раздел 6. «Перспективные топливные балансы».	45

Раздел 7. «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение».	46

Раздел 8. «Решение об определении единой теплоснабжающей организации
(организаций)».	47

Раздел 9. «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками
тепловой энергии».	48

Раздел 10. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».	49

Заключение	50

Введение

Схема теплоснабжения городского округа Нижняя Салда Свердловской области разработана ООО «Региональный сервисный центр УРАЛ» в 2012 году по договору № 260 от 26.11.2012 г. с администрацией городского округа Нижняя Салда.

В проекте схемы теплоснабжения приведено описание существующего положения в теплоснабжении городского округа Нижняя Салда в 2012 году и прогнозы основных показателей перспективного развития города по этапам.

Исходя из существующего положения и местных особенностей, предложены мероприятия, направленные на обеспечение надежного теплоснабжения потребителей и энергетической эффективности работы системы теплоснабжения города в настоящее время и в будущем.

В состав схемы теплоснабжения входят электронная схема теплоснабжения города, выполненная в программном комплексе ГИС Zulu 7.0, и пояснительная записка. Электронная схема включает в себя существующую схему теплоснабжения и варианты перспективного развития.

Основание для разработки схемы теплоснабжения в административных границах городского округа Нижняя Салда на период до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Федеральный закон от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», распоряжение Правительства Свердловской области №1176-РП от 14.06.2012 г., РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г.

Том 1. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

1.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»

Основными теплоснабжающими организациями на территории городского округа Нижняя Салда является МУП «Салдаэнерго», от котельной ОАО «ЕВРАЗ НСМЗ», так же теплоснабжением населения и объектов СКВ занимается ФГУП «НИИ Маш».

Электронная модель системы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда:

часть 2 «Источники теплоснабжения»

Существующие  источники теплоснабжения  городского  округа  Нижняя Салда:

- Центральная паро-водогрейная котельная ОАО «ЕВРАЗ НТМК- НСМЗ»

- Котельная НИИ Маш

- Котельная микрорайона «Совхоз»

- Котельная улицы «Рабочей молодёжи»

Центральная паро-водогрейная котельная ОАО «ЕВРАЗ НТМК- НСМЗ»

Теплопроизводительность - 60 Гкал/ч Паропроизводительность - 40 т/ч

Состав: три водогрейных котла марки КВГМ-20-150 и два паровых котла ДКВР-20-13-250, два сетевых подогревателя ПСВ-200-7-15, три сетевых подогревателя ПСВ-45-7-15, три сетевых насоса марки 1Д-1250-125.

Схема работы: в отопительный период - 2 водогрейных котла КВГМ-20-150 (отопление и ГВС города, отопление НСМЗ), один паровой котел ДКВР-20-13-250, один сетевой подогреватель ПСВ-45-7-15 (ГВС НСМЗ), два сетевых насоса 1Д-1250-125 (два в работе, один в резерве);

в межотопительный период - один паровой котел ДКВР-20-13-250, два сетевых подогревателя ПСВ-200-7-15 (ГВС города), один сетевой подогреватель ПСВ-45-7-15 (ГВС НСМЗ).

Водоподготовка: осуществляется для питания паровых котлов и подпитки тепловой сети. Тип одноступенчатое Na-OH катионирование.

Топливо: природный газ.

Котельная НИИ Маш

Теплопроизводительность - 80 Гкал/ч

Состав: два водогрейных котла ПТВМ-ЗОМ, четыре сетевых насоса марки Д 630/90.

Схема работы: в отопительный период - один водогрейный котел ПТВМ-ЗОМ (один в резерве), два сетевых насоса марки Д 630/90 (два в работе, два в резерве);

в межотопительный период - не работает.

Водоподготовка: заменена на установку коррекционной обработки сетевой

воды.

Топливо: природный газ. Котельная микрорайона «Совхоз»

Теплопроизводительность - 0,719 Гкал/ч (0,836 МВт)

Состав: два котла RIELLO мощностью 0,359 Гкал/ч (0,418 МВт), два пластинчатых водоводяных теплообменника, два сетевых насоса типа К и два циркуляционных насоса фирмы Wilo.

Схема работы: в отопительный период - в работе два котла, в межотопительный период - не работает.

Водоподготовка: отсутствует.

Топливо: природный газ.

Котельная улицы «Рабочей молодёжи»

Теплопроизводительность - 0,219 Гкал/ч (0,255 МВт)

Состав: три котла Ferroli мощностью 0,073 Гкал/ч (0,085 МВт), два сетевых насоса типа К.

Схема работы: 2 котла в работе 1 в резерве, в межотопительный период - не работает.

Водоподготовка: отсутствует.

Топливо: природный газ.

часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»

Схема тепловых сетей городского округа Нижняя Салда - радиальная, с постепенным уменьшением диаметра труб по мере удаления от источника теплоты и снижения расхода теплоносителя.

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 55 км в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 32 мм до 529 мм. Прокладка трубопроводов теплофикации и ГВС: присутствует как надземная, так и подземная прокладка трубопроводов. В обоих случаях наблюдается нарушение тепловой изоляции.

Магистральные сети, распределительные и подводящие сети эксплуатируются МУП «Салдаэнерго», ФГУП НИИМаш. Температурный график работы тепловой сети 95-70° С.

Система теплоснабжения города закрытая, для нужд ГВС на сетях НСМЗ установлен и круглогодично работает ЦТП. В отопительный сезон и в летний период циркуляция теплоносителя осуществляется от разных групп насосов. На сетях НИИ Маш, котельных «Совхоз» и «Рабочей молодежи» ГВС вне отопительного сезона отсутствует.

Магистральные трубопроводы от 2-х источников (центральная паро-водогрейная котельная ОАО «ЕВРАЗ НТМК - НСМЗ», котельная НИИ Маш) теплоснабжения оборудованы коммерческими узлами учета тепловой энергии. Трубопроводы от котельных микрорайона «Совхоз» и улицы «Рабочей молодёжи» не оборудованы узлами учета тепловой энергии.

Расчетная схема тепловых сетей представлена в электронном виде в электронной схеме теплоснабжения городского округа Нижняя Салда, выполненной в программном комплексе ГИС Zulu 7.0.

С помощью программного комплекса ГИС Zulu 7.0 определяется пропускная способность трубопроводов, гидравлических потерь в них и располагаемых напоров в любой точке тепловой сети и на тепловых пунктах потребителей.

часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»

Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения городского округа Нижняя Салда представлены в Электронной схеме теплоснабжения городского округа Нижняя Салда, выполненной в программном комплексе Zulu 7.0.

часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха приведено в электронной схеме теплоснабжения городского округа Нижняя Салда. Также имеется возможность расчета фактического потребления тепловой энергии при фактической температуре наружного воздуха.

Тепловые нагрузки потребителей от Центральной паро-водогрейной котельной ОАО «ЕВРАЗ НТМК- НСМЗ»

Тепловые нагрузки потребителей от котельной улицы «Рабочей молодёжи»

Тепловая энергия на вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

часть 7 «Балансы теплоносителя»

Для подпитки котлов теплосети на Центральной паро-водогрейной котельной ОАО «ЕВРАЗ НТМК - НСМЗ» используется химочищенная вода. Водоподготовительная установка производительностью 100 м3/ч предназначена для приготовления умягченной и деаэрированной воды. Свежая техническая вода для химподготовки умягчённой воды на водоподготовительной установке ВПУ поступает с центральной насосной станции водозабора Нижне-Салдинского водохранилища.

Для подпитки схемы горячего водоснабжения на котельной НИИ Маш производиться забор воды из Нижне-Салдинского водохранилища.

Для подпитки схемы горячего водоснабжения на котельной микрорайона «Совхоз» и котельной улицы «Рабочей молодёжи» используется артезианская вода.

Схема теплоснабжения - закрытая (т.е. вся сетевая вода из системы возвращается к источнику), таким образом, потери теплоносителя обосновываются аварийными утечками и при безаварийном режиме работы количество возвращенного теплоносителя равно количеству отпущенного в тепловую сеть теплоносителя.

часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

Все котельные газовые. Расчетное потребление газа для нужд теплоснабжения источниками тепловой энергии представлено в таблице:

часть 9 «Надежность теплоснабжения»

Проанализировав текущее состояние теплохозяйства городского округа Нижняя Салда: котлов, вспомогательного оборудования, водоподготовительных установок, технического состояния и качества тепловой изоляции теплотрасс, источников водоснабжения, а главное фактическое отсутствие полноценного резервного топлива можно сделать вывод, что надежность теплоснабжения городского округа Нижняя Салда является неудовлетворительным, важнейшими из которых являются следующие факторы:

- Отсутствие резервного топлива на всех источниках теплоснабжения.

- Отсутствие резерва по располагаемой мощности источников теплоснабжения.

часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Балансовая схема распределения тепла,

произведенного на Центральной паро-водогрейной котельной ОАО «ЕВРАЗ НТМК- НСМЗ»

Балансовая схема распределения тепла, произведенного на котельной НИИ Маш

часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»

Согласно постановлению региональной энергетической комиссии Свердловской области № 83-ПК от 27.06.2012г. тарифы на тепловую энергию для населения на 2012г составляют 1016 руб. за 1 Гкал с учетом НДС.

часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа»

Центральная паро-водогрейная котельная ОАО «ЕВРАЗ НТМК - НСМЗ»: отсутствие полноценного резервного топлива, неудовлетворительное техническое состояние водоподготовительной установки.

Котельная НИИ Маш: не выполняются капитальные ремонты котлов согласно ППР, ограничена тепловая мощность котлов в связи с выводом из работы водоподготовительной установки и внедрением коррекционной обработки сетевой воды.

Котельная микрорайона «Совхоз»: неудовлетворительное техническое состояние сетевых насосов типа К - 2 шт. вместе с трубопроводами в пределах котельной и узла подачи подпиточной воды теплосети.

Котельная «Рабочей молодежи»: отсутствует коммерческий узел учета расхода топлива, расчет за потребленный газ осуществляется по установленной мощности котлов.

Тепловая изоляция трубопроводов теплоснабжения эксплуатируемых МУП «Салдаэнерго»,  частично находится в неудовлетворительном состоянии.

1.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

На территории города Нижняя Салда на период до 2020 года предполагается строительство нового микрорайона «Западный», где жилой фонд составит 228,8 тыс.м.кв., в том числе:

1 -2 эт. индивидуальных домов - 57,4 тыс.м.кв.

2-3 эт. блокированных домов - 127,2 тыс.м.кв.

5 эт. секционных домов - 51,7 тыс.м.кв.

Проектом планировки микрорайона «Западный» также предусматривается строительство:

детские дошкольные учреждения (3 объекта); общеобразовательная школа; молочная кухня; больница областного значения; помещения для физкультурно-оздоровительных занятий; стадион; помещения культуры;

магазины; предприятия общественного питания; отделение связи — 1 объект; предприятия бытового обслуживания; прачечная; химчистка; пожарное депо;

ЖЭО-1 объект.

Кроме того, в городе Нижняя Салда в районе существующей многоэтажной застройки на данный период предусматривается строительство трех 5-этажных домов общей площадью 7500 м.кв.

Поскольку проектируемый микрорайон располагается на вновь осваиваемых территориях, то инженерных сетей на данном участке нет.

К проектируемому микрорайону с восточной стороны примыкает территория, на которой располагаются существующие котельная, газораспределительная станция и электрическая подстанция 110/10 кВ.

С северной стороны проходят ВЛ 110 кВ и газопровод высокого давления. С южной стороны проходит ВЛ 35 кВ.

В указанном районе подача тепла наиболее удобна от тепловых сетей присоединенных к котельной НИИ Маш. Реализация данного варианта возможна при устранении следующих ограничений на котельной НИИ Маш: отсутствие резервного топлива.

недостаточный объем ремонтов и ППР на основном оборудовании котельной вывод из работы водоподготовительной установки котельной НИИ Маш.

1.3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа

В состав схемы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда Свердловской области входит электронная схема теплоснабжения, выполненная в программном комплексе геоинформационная система Zulu 7.0.

Электронная схема включает в себя существующую схему теплоснабжения и варианты перспективного развития.

1.5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Для подпитки котлов теплосети на Центральной паро-водогрейной котельной ОАО «ЕВРАЗ НТМК - НСМЗ» используется химочищенная вода. Водоподготовительная установка производительностью 100 м3/ч предназначена для приготовления умягченной и деаэрированной воды. Умягчённая вода готовится на ВПУ, где осветляется на механических и затем умягчается на натрий - катионитовых фильтрах, используется для подпитки теплосетей. Свежая техническая вода для химподготовки умягчённой воды на водоподготовительной установке ВПУ поступает с центральной насосной станции водозабора Нижне-Салдинского пруда.

В настоящее время техническое состояние водоподготовительной установки котельной ОАО «ЕВРАЗ НТМК - НСМЗ» - аварийное.

Артезианская вода используется для подпитки схемы горячего водоснабжения на котельной НИИ Маш, котельной микрорайона «Совхоз», котельной улицы «Рабочей молодёжи».

На котельной НИИ Маш ВПУ в составе трех обособленных фильтров, насосной группы, термического деаэратора полностью остановлена и выведена из эксплуатации; введена в эксплуатацию установка по коррекционной обработке сетевой воды. Водно-химический режим работы водогрейных котлов удовлетворительный, но допустимая температура теплоносителя в котле снижена со 150 градусов до 105 (по условиям применения химических реагентов применяемых при коррекционной обработке сетевой воды). В связи с этим при неизменной циркуляции, возможность по отпуску тепла потребителям снизилась более чем в 2 раза. Необходимо восстановление водоподготовительной установки котельной НИИ Маш производительностью не менее 50 м3/час.

На котельной микрорайона «Совхоз» и котельной улицы «Рабочей молодёжи» водоподготовки нет.

Перспективное потребление воды на нужды теплоснабжения, исходя из современных условий и роста потребления тепла:

1.6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Существующие источники теплоснабжения: Центральная паро-водогрейная котельная ОАО «ЕВРАЗ НТМК - НСМЗ», котельная НИИ Маш, котельная микрорайона «Совхоз», котельная улицы «Рабочей молодёжи», по своему техническому состоянию в осенне-зимний период 2012-2013 гг. не имеют запаса по мощностям и возможностям производства и отпуска тепловой энергии. При этом паспортная (установленная) мощность теплоисточников существенно превышает реальную тепловую мощность. Особенно это касается двух крупных теплоисточников:

Центральная паро-водогрейная котельная ОАО «ЕВРАЗ НТМК - НСМЗ» и котельная НИИ Маш.

Ограничениями,   не   позволяющими   гарантировать   достаточность   и надежность тепло снабжения населения городского округа Нижняя Салда Центральная паро-водогрейная котельная ОАО «ЕВРАЗ НТМК - НСМЗ». Состояние удовлетворительное, запас тепловой мощности имеется, в летнее время осуществляет отпуск ГВС населению.

Аварийное техническое состояние водоподготовительной установки котельной.

Отсутствие резервного топлива.

Недостаточная пропускная способность отдельных участков тепловой сети на территории «ЕВРАЗ НСМЗ». Котельная НИИ Маш.

Состояние    в   целом   удовлетворительное,    при    существующем   составе оборудования запаса по теплу нет. В летний период ГВС не производится. Отсутствие резервного топлива.

Недостаточный объем ремонтов и ППР на основном оборудовании котельной (капитальные ремонты производились в 2003г. и 2009 годах, нормативный межремонтный период - 4 года).

Вывод из работы водоподготовительной установки котельной НИИ Маш. В настоящее время ВПУ в составе трех обособленных фильтров, насосной группы, термического деаэратора полностью остановлена и выведена из эксплуатации. Введена в эксплуатацию установка по коррекционной обработке сетевой воды.

Водно-химический режим работы водогрейных котлов удовлетворительный, но допустимая температура теплоносителя в котле снижена со 150 градусов до 105 (по условиям применения химических реагентов применяемых при коррекционной обработке сетевой воды).

В связи с этим при неизменной циркуляции, возможность по отпуску тепла потребителям снизилась более чем в 2 раза!!! Паспортная тепловая мощность двух котлов составляет до 80 Гкал/час, фактический отпуск тепла в январе 2012 года при работе двух котлов составил 23-25 Гкал/час. Локальная котельная «Совхоз».

Требуют замены циркуляционные насосы котельной.

Требуется окончание пуско-наладочных работ на вновь установленных котлах.

Установка расходомеров на отпуске и возврате теплоносителя Локальная котельная «Улица рабочей молодежи».

Состояние оборудования и здания в целом в удовлетворительное. Необходимо привести в состояние соответствующее требованиям, предъявляемым коммерческим узлам учета природного газа. Это мероприятие

Схема теплоснабжения городского округа Нижняя Салда

позволит снизить оплату за потребляемое топливо до величины фактического потребления (в настоящий момент оплата топлива осуществляется по величине паспортного потребления). Также необходима установка расходомеров на узлах отпуска теплофикационной воды и ее возврата от потребителей.

Таким образом, основными мероприятиями по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии являются:

- Восстановление водоподготовительной установки котельной НИИ Маш производительностью не менее 50 м3/час

- Обеспечение теплогенерирующих агрегатов центральной паро-водогрейной котельной ОАО «ЕВРАЗ НТМК-НСМЗ» резервным топливом

- Замена сетевых насосов с типа К на современные в котельной микрорайона «Совхоз» и котельной улицы «Рабочей молодёжи»

- Наладка режимов работы вновь смонтированного оборудования во всех диапазонах нагрузок специализированной организацией

- Установка узлов коммерческого учета в котельной микрорайона «Совхоз» и котельной улицы «Рабочей молодёжи»

Альтернативный вариант по теплоснабжению перспективного района застройки на западной окраине городского округа «Нижняя Салда».

В случае строительства жилья на западной окраине ГО «Нижняя Салда» предусмотренном планом развития города, возможно строительство новой водогрейной котельной с установленной мощностью 40 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты составят 80 820 тыс.руб. Стоимость тепловой энергии (расчетная) 904 руб./Гкал.

Вариант с обеспечением новых потребителей от существующей котельной НИИ Маш по сравнению с альтернативным вариантом имеет следующие преимущества:

- Наличие мощностей по выработке дополнительных объемов тепловой энергии. Отсутствие необходимости капитального строительство.

- Отсутствие необходимости в строительстве сетей газоснабжения и водоснабжения.

- Повышение загрузки и как следствие эффективности работы существующего оборудования.

- Отсутствие необходимости в. выполнении дорогостоящих проектно-изыскательских работ.

- Отсутствие необходимости в получении лимита на природный газ для нового источника теплоснабжения.

Ориентировочные затраты составят 25 000 тыс. руб. Стоимость тепловой энергии (расчетная) 725 руб./Гкал.

Мероприятия по изменению системы теплоснабжения МО «Нижняя Салда».

Существующий жилой фонд состоящий из частных домов и имеющих централизованное теплоснабжение составляет 397 шт., расход тепла 18293,76 Гкал в год. Суммарная протяженность теплотрасс 13550 м.

С целью ликвидации потерь тепла через изоляцию, с утечками из системы теплоснабжения, от несанкционированного водоразбора, а также для исключения затрат на содержание, техническое обслуживание и ремонт теплотрасс предлагается:

Частные дома обеспечить топливом в виде природного газа и установить в домах индивидуальные водогрейные котлы.

Таким образом, при переводе с централизованного на индивидуальное отопление 397 шт. домов появится возможность сократить протяженность тепловых сетей на 13550 м, уменьшить циркуляцию теплоносителя на 198,5 м3/час.

Общий эффект:

- Снижение потребления природного газа на 1068,53 тыс.мЗ/год. (3194,73 тыс. руб/год)

- Снижение потребления электроэнергии на 1236,64 тыс. кВт/год. (4983,7 тыс. руб/год)

- Снижение затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт теплотрасс на 500 тыс.руб./год.

Всего: 8678,43 тыс. руб/год

Затраты на реализацию мероприятия - 23820 тыс.руб. без учета затрат на строительство газовых сетей (магистральных, распределительных, меж домовых).

Срок окупаемости 2,5 года.

1.7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Ограничениями, не позволяющими гарантировать достаточность и надежность теплоснабжения населения городского округа Нижняя Салда являются следующие факторы:

1. Тепловые сети на территории городского округа Нижняя Салда:

1.1.	Крайне неудовлетворительное состояние тепловой изоляции
трубопроводов теплофикации, как наружной, так и подземной прокладки.

1.2.	Нарушение гидравлического режима работы теплосети в связи с
выполнением непроектных работ по замепне участков тепловых сетей.

1.3.	Разрегулировка тепловой сети. Наличие участков с недостаточной либо
избыточной изоляцией.

1.4.	Наличие большого количества несанкционированных врезок в
магистральные трубопроводы теплофикации проходящие через частный сектор.
Последствия — увеличение подпитки теплосети с проектных 10-15 т/час до
фактических 30-35 т/час.

1.5.	Недостаточная производительность насосов ГВС установленных на
Ш~П «НУКТеплоиентоаль».

1.8. Перспективные топливные балансы

Город газифицирован, все котельные газовые. Суммарное потребление газа для нужд теплоснабжения источниками тепловой энергии представлено в таблице:

Примечание: расчет произведен на основании приказа Министерства энергетики РФ От 4 сентября 2008 г. N 66 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных».

1.9. Оценка надежности теплоснабжения

Проанализировав текущее состояние теплохозяйства городского округа Нижняя Салда: котлов, вспомогательного оборудования, водоподготовительных установок, технического состояния и качества тепловой изоляции теплотрасс, источников водоснабжения, а главное фактическое отсутствие полноценного резервного топлива можно сделать вывод, что надежность теплоснабжения городского округа Нижняя Салда является неудовлетворительным, важнейшими из которых являются следующие факторы:

- Отсутствие резервного топлива на всех источниках теплоснабжения.

- Отсутствие    резерва    по    располагаемой    мощности    источников теплоснабжения.

1.11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3.	Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые
на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и
(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе
подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения,
городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения
в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой
теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой
указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей
организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о
принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6.	В случае если в отношении одной зоны деятельности единой
теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение
соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным
настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации
присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность
теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность
обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации
технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке,
мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению
гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7.	В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса,
статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации,
владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии
и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8.	Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей
деятельности обязана:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне
деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать
в орган, утвердивший схему

теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне
своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП «Салдаэнерго», ФГУП НИИМаш отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации а именно:

1)	Владение на праве собственности или ином законном основании
источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой
мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники
тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью
в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2)	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается
организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в
соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3)	Предприятие МУП «Салдаэнерго», ФГУП НИИМаш, согласно требованиям
критериев по определению единой теплоснабжающей организации при
осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности
единой теплоснабжающей организации, а именно:

а)	заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне
деятельности;

б)	надлежащим образом исполняет обязательства перед иными
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в)	осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне
своей деятельности.

г)	будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и
подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации,
включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения,   утверждаемых   Правительством    Российской   Федерации,предлагается определить единой теплоснабжающей организацией городского округа Нижняя Салда предприятие МУП «Салдаэнерго», ФГУП НИИМаш

Том 2. Состав, содержание и виды работ по установленным разделам схемы теплоснабжения

Раздел 1. «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа Нижняя Салда.

Согласно мероприятиям перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда до 2027 года предусматривается сооружение объектов жилищного строительства в объеме 236.3 тыс.м2. Предполагаемое место строительства: Восточная окраина города.

Раздел 2. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

С приростом площади жилищного фонда, вводимого в эксплуатацию за счет строительства новых объектов, потребление тепловой энергии по городу тоже будет увеличиваться. Согласно плану развития городского округа Нижняя Салда строительство нового микрорайона «Западный» будет осуществлено в зоне максимально приближенной к котельной НИИ Маш, поэтому наиболее рациональным запитать новый микрорайон от существующих сетей котельной НИИ Маш. Существующие возможности котельной НИИ Маш ограничены и существенно ниже паспортных данных. Причина данного отклонения - вывод из работы водоподготовительной установки и внедрение системы коррекционной обработки сетевой воды.При этом максимальная температура воды на выходе из котла снизилась со 150 °С (проектные данные) до 105 С (ограничение в связи с использованием реагентов), таким образом, располагаемая мощность составляет 40% от установленной.

В настоящее время котельная НИИ Маш не имеет запаса по увеличению выработки тепла на перспективный спрос. Исходя из перспективной потребности с 2013 года необходимо реализовать следующие мероприятия:

- Восстановление и включение в работу оборудования водоподготовки котельной НИИ Маш, что позволить увеличить мощность котельной НИИ Маш до проектной 80 Гкал/ч и исключить строительство новой котельной мощностью не менее 40 Гкал/ч.

- Соблюдение графиков ППР, водно-химического режима и всех правил безопасности.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Раздел 3. «Перспективные балансы теплоносителя».

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей:

Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Центральная паро-водогрейная котельная ОАО «ЕВРАЗ НТМК-НСМЗ»:

1.	Обеспечение теплогенерирующих агрегатов резервным топливом.

2.	Строительство новой водоподготовительной установки
производительностью не менее 100 м3/час.

3.	Соблюдение графиков и объемов ППР.

Котельная НИИ Маш:

1.	Восстановление водоподготовительной установки производительностью
не менее 50 м3/час.

2.	Соблюдение графиков и объемов ППР.

3.	Строительство бойлерной установки с целью обеспечения населения
ГВС в межотопительный период. (Рассмотреть варианты строительства как за
счет средств НИИ Маш так и за счет города).

4.	Обеспечение теплогенерирующих агрегатов резервным топливом.

5.	Произвести наладку режимов работы котлов во всех диапазонах
нагрузок специализированной организацией.

Котельная микрорайона «Совхоз»:

1.	Замена сетевых насосов с типа К на современные.

2.	Осуществить наладку режимов работы котлов во всех диапазонах
нагрузок специализированной организацией.

Котельная улицы «Рабочей молодёжи»:

1.	Привести узлы учета природного газа в состояние, позволяющее их
коммерческое использование.

2.	Замена сетевых насосов с типа К на современные.

3.	Осуществить наладку режимов работы котлов во всех диапазонах
нагрузок специализированной организацией.

Альтернативный вариант по теплоснабжению перспективного района застройки на западной окраине городского округа «Нижняя Салда».

В случае строительства жилья на западной окраине городского округа  «Нижняя Салда» предусмотренном планом развития города, возможно строительство новой водогрейной котельной с установленной мощностью 40 Гкал.

Мероприятия по изменению системы теплоснабжения городского округа  «Нижняя Салда». Альтернатива установке узлов учета в домах.

Существующий жилой фонд состоящий из частных домов и имеющих централизованное теплоснабжение составляет 397 шт.

С целью ликвидации потерь тепла через изоляцию, с утечками из системы теплоснабжения, от несанкционированного водоразбора, а также для исключения затрат на содержание, техническое обслуживание и ремонт теплотрасс предлагается:

Частные дома обеспечить топливом в виде природного газа и установить в домах индивидуальные водогрейные котлы.

Таким образом, при переводе с централизованного на индивидуальное отопление 397 шт. домов появится возможность сократить протяженность тепловых сетей, уменьшить циркуляцию теплоносителя.

Раздел 5. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения:

1.    Реконструкция тепловых сетей

- Переподключение потребителей с сетей НСМЗ на сети НИИ Маш

- Замена участков теплотрасс, с увеличением диаметра и пропускной способности (след слайд)

- Вынос подземных участков теплотрасс наружу.

- Восстановление тепловой изоляции.

Таким образом, для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей в настоящее время, а также для обеспечения возможности подключения перспективных потребителей, необходимо выполнить следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции тепловых сетей:

• Замена участков тепловых сетей на ул. Р.Люксембург с Ду 100 на Ду150 - 362 п.м.

Замена участков тепловых сетей на Больничный городок,

с Ду 150 на Ду250 - 710 п.м., по территории НСМЗ.

с Ду 150 на Ду250 - 164 п.м., по городу,

с Ду 150 на Ду200 - 124 п.м.

Замена участков тепловых сетей от Котельной НИИ МАШ на ул. Строителей, Новая, Ломоносова, с Ду400 на Ду500 - 288 п.м.

с Ду300 на Ду500 - 926 п.м.

с Ду250 на Ду500 - 82 п.м.

с Ду250 на Ду400 - 828 п.м.

с Ду100 на Ду150 -124 п.м.

с Ду150 на Ду200 - 268 п.м.

Прокладка дополнительного участка, для переключения ряда потребителей с теплоисточника НСМЗ на Котельную НИИ Маш Ду400 - 258 п.м.

Замена участков тепловых сетей на ул. К. Маркса с Ду200 на Ду 250 904 п.м., при ликвидации т/трассы на ул.Д.Бедного. Прокладка новой т/трассы Ду200 – 99 п.м.

Восстановление тепловой изоляции без замены труб

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, в том числе с учетом резервирования систем теплоснабжения бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых сетей, отсутствуют.

Раздел 6. «Перспективные топливные балансы».

Для обеспечения перспективной выработки тепловой энергии, потребуются топливные ресурсы в размере, указанном в таблице:

Прогноз выработки тепловой энергии и потребления топлива

Раздел 7. «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице, утверждаемой части схемы теплоснабжения.

Ориентировочный объем инвестиций определен в сумме порядка 138 млн. рублей (должен быть уточнен после разработки проектно-сметной документации).

Развитие теплоснабжения городского округа Нижняя Салда до 2027 года предполагается базировать на внедрении следующих мероприятий:

Замена участков тепловых сетей на ул. Р.Люксембург с Ду 100 на Ду150 -362 п.м.

Замена участков тепловых сетей на Больничный городок.

с Ду 150 на Ду250 – 710 п.м., по территории НСМЗ

с Ду 150 на Ду250 - 164п.м., по городу,

с Ду 150 на Ду200 - 124п.м.

Замена участков тепловых сетей от Котельной НИИ МАШ на ул. Строителей, Новая, Ломоносова,

с Ду400 на Ду500 - 288п.м.

с Ду 300 на Ду500 - 926п.м.

с Ду250 на Ду500 - 82п.м.

с Ду250 на Ду400 - 828п.м.

с Ду 100на Ду150 - 124п.м.

с Ду150 на Ду200 - 268п.м.

Прокладка дополнительного участка, для переключения ряда потребителей с теплоисточника НСМЗ на Котельную НИИ МАШ Ду400 - 258п.м.

•	Замена участков тепловых сетей на ул. К. Маркса

с Ду200 на Ду 250 904п.м., при ликвидации т/трассы на ул.Д.Бедного. Прокладка новой т/трассы Ду200 - 996п.м.

Восстановление водоподготовительной установки котельной НИИ МАШ производительностью не менее 50 м3/час

Обеспечение теплогенерирующих агрегатов центральной паро-водогрейной котельной ОАО «ЕВРАЗ НТМК-НСМЗ» резервным топливом

Замена сетевых насосов с типа К на современные в котельной микрорайона «Совхоз» и котельной улицы «Рабочей молодёжи»

Восстановление тепловой изоляции без замены труб

Наладка режимов работы вновь смонтированного оборудования во всех диапазонах нагрузок специализированной организацией

Установка узлов коммерческого учета в котельной микрорайона «Совхоз» и котельной улицы «Рабочей молодёжи»

Раздел 8. «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Согласно федерального закона № 190 «О теплоснабжении» рекомендуем, назначить единой теплоснабжающей организацией на территории городского округа Нижняя Салда МУП «Салдаэнерго», ФГУП НИИМаш

Раздел 9. «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии».

Существующие мощности теплоисточников городского округа Нижняя Салда не позволяют реализовать мероприятия по резервированию обеспечения теплом потребителей от разных теплоисточников.

Для оптимизации и повышения эффективности использования теплогенерирующих мощностей предлагается:

- Переподключить часть потребителей тепловой энергии с тепловых сетей «НСМЗ» на сети «НИИ Маш».

- Обеспечение теплом перспективных потребителей осуществлять от котельной НИИ Маш и связанных с ней тепловых сетей.

- Малоэтажное индивидуальное строительство предлагается обеспечивать теплом за счет домовых газовых котлов.

Раздел 10. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На 01.10.2015 в городском округе Нижняя Салда имеется около 7273 п.м. бесхозных тепловых сетей, которые не являясь  собственностью ни администрации ни МУП «Салдаэнерго», ни ФГУП НИИМаш требуют затрат материальных и трудовых ресурсов тем самым ухудшая качество эксплуатации основных теплосетей. При подготовке обоснования тарифа 2017-2018 годов необходимо учесть затраты на обслуживание и ремонт, предварительно поставив бесхозные тепловые сети на учет.

Заключение

Текущая ситуация теплоснабжения жилого сектора городского округа Нижняя Салда характеризуется следующим образом:

уровень централизованного теплоснабжения центральным отоплением и горячим водоснабжением охвачено соответственно 73% и 59% населения капитальной застройки.

Существующие источники теплоснабжения: Центральная паро-водогрейная котельная ОАО «ЕВРАЗ НТМК - НСМЗ», котельная НИИ Маш, котельная микрорайона «Совхоз», котельная улицы «Рабочей молодёжи», по своему техническому состоянию в осенне-зимний период 2012-2013 гг. не имеют запаса по мощностям и возможностям производства и отпуска тепловой энергии. При этом паспортная (установленная) мощность теплоисточников существенно превышает реальную тепловую мощность. Особенно это касается двух крупных теплоисточников:

Центральная паро-водогрейная котельная ОАО «ЕВРАЗ НТМК - НСМЗ» и котельная НИИ Маш.

Ограничениями, не позволяющими гарантировать достаточность и надежность теплоснабжения населения городского округа Нижняя Салда являются следующие факторы:

1.	Тепловые сети на территории городского округа Нижняя Салда:

1.1.	Крайне неудовлетворительное состояние тепловой изоляции
трубопроводов теплофикации, как наружной, так и подземной прокладки.

1.2.	Нарушение гидравлического режима работы теплосети в связи с
выполнением непроектных работ по замене участков тепловых сетей.

1.3.	Разрегулировка тепловой сети. Наличие участков с недостаточной либо
избыточной изоляцией.

1.4.	Наличие большого количества несанкционированных врезок, в
магистральные трубопроводы теплофикации проходящие через частный сектор.
Последствия - увеличение подпитки теплосети с проектных 10-15 т/час до
фактических 30-35 т/час.

1.5.	Недостаточная производительность насосов ГВС установленных на
ЦТП МУП «Салдаэнерго».

2.	Центральная паро-водогрейная котельная ОАО «ЕВРАЗ НТМК - НСМЗ».
Состояние удовлетворительное, запас тепловой мощности имеется, в

летнее время осуществляет отпуск ГВС населению.

2.1.	Аварийное техническое состояние водоподготовительной установки
котельной.

2.2.	Отсутствие резервного топлива.

2.3.	Недостаточная пропускная способность отдельных участков тепловой
сети на территории «ЕВРАЗ НСМЗ».

3.	Котельная НИИ Маш.

Состояние в целом удовлетворительное, при существующем составе оборудования запаса по теплу нет. В летний период ГВС не производится.

3.1.	Отсутствие резервного топлива.

3.2.	Недостаточный объем ремонтов и ППР на основном оборудовании
котельной (капитальные ремонты производились в 2003г. и 2009 годах,
нормативный межремонтный период-4 года).

3.3.Вывод из работы водоподготовительной установки котельной НИИ Маш. В настоящее время ВПУ в составе трех обособленных фильтров, насосной группы,  термического деаэратора  полностью  остановлена  и  выведена  из эксплуатации. Введена в эксплуатацию установка по коррекционной обработке сетевой воды.

Водно-химический режим работы водогрейных котлов удовлетворительный, но допустимая температура теплоносителя в котле снижена со 150 градусов до 105 (по условиям применения химических реагентов применяемых при коррекционной обработке сетевой воды).

В связи с этим при неизменной циркуляции, возможность по отпуску тепла потребителям снизилась более чем в 2 раза!!! Паспортная тепловая мощность двух котлов составляет до 80 Гкал/час, фактический отпуск тепла в январе 2012 года при работе двух котлов составил 23-25 Гкал/час.

4.	Локальная котельная «Совхоз».

Современные газовые котлы установлены в сентябре 2012г.

4.1.	Требуют замены циркуляционные насосы котельной.

4.2.	Требуется окончание пуско-наладочных работ на вновь установленных
котлах.

4.3.	Установка расходомеров на отпуске и возврате теплоносителя.

5.	Локальная котельная «Улица рабочей молодежи». Ранее имевшиеся
угольные котлы заменены на современные газовые малообслуживаемые котлы
фирмы Ferroli. Состояние оборудования и здания в целом удовлетворительное.
Необходимо привести в состояние соответствующее требованиям,
предъявляемым коммерческим узлам учета природного газа. Это мероприятие
позволит снизить оплату за потребляемое топливо до величины фактического
потребления (в настоящий момент оплата топлива осуществляется по величине
паспортного потребления). Также необходима установка расходомеров на узлах
отпуска теплофикационной воды и ее возврата от потребителей.

Перспективы развития систем теплоснабжения.

Согласно мероприятиям перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда до 2027 года предусматривается сооружение объектов жилищного строительства в объеме 236.3 тыс.м2. Предполагаемое место строительства:

Восточная окраина города. В указанном районе подача тепла наиболее удобна от тепловых сетей, присоединенных к котельной НИИ Маш. Реализация данного варианта возможна при устранении ограничений указанных в п.3.1-3.3. Дополнительная потребность в топливе (природном газе) составит 26 617,51 т у.т./год. Дополнительным эффектом от реализации мероприятия п.3.3 является возможность создания резерва по производству тепловой энергии и создания резерва под потребности жилого сектора в нормальном режиме отапливаемого от котельной «ЕВРАЗ НСМЗ». Для обеспечения такой возможности необходимо предусмотреть строительство перемычки между тепловыми сетями основных теплоисточников.

Общие затраты на реализацию мероприятий по улучшению системы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда составляют 138 млн.руб. в течение 5 лет.

В соответствии с мероприятиями перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда до 2027 года предусматривается:

- теплоснабжение      проектируемой     секционной     жилой     застройки осуществляется централизованным отоплением.

- теплоснабжением частной жилой застройки предусмотрены автономные котельные, работающие на природном газе.

- реконструкция котельной, находящейся в восточной части микрорайона, с увеличением ее мощности.

- строительство шести центральных тепловых пунктов, обеспечивающих секционную жилую застройку централизованным отоплением.

- прокладка магистральных трубопроводов Д-250 , питающих центральные тепловые пункты.

- обеспечение частной жилой застройки автономными газовыми котельными. При современном уровне газовой отопительной техники централизацию

выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых теплогенераторов высок (92-94 %) и практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные районные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками. Следует так же отметить, что типовые технологические схемы районных водогрейных котельных не отвечают требованиям комплексной автоматизации систем теплоснабжения.

Эти схемы ориентированы на качественный график отпуска тепловой энергии, т.е. на поддержание постоянного расхода воды в подающем трубопроводе (или постоянного напора на коллекторах котельной). В автоматизированных же системах теплоснабжения при местном автоматическом регулировании у потребителей, а также в условиях совместной работы нескольких источников на общие тепловые сети гидравлический режим в сети на выходе из 1 котельной должен быть переменным.

Из изложенного следует, что все звенья теплоснабжения (источник, тепловые сети, тепловые пункты, абонентские системы отопления) проектировались без учета требований автоматизации режима их работы.

В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах крупных ТЭЦ и котельных.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные тепловые источники (котельные, ТЭЦ) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа.

- малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива - сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

- установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.

- в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения выход из строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу теплоносителя на другой источник без отключения отопления и горячего водоснабжения зданий.

В государственной стратегии развития теплоснабжения России четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. В городах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоэлектроцентралей.

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключёнными нагрузками потребителей проведены расчеты гидравлических режимов работы систем теплоснабжения городского округа Нижняя Салда по реальным тепловым нагрузкам отопительного периода 2011 -2012 гг. Для выполнения расчетов гидравлических режимов работы систем теплоснабжения были систематизированы и обработаны результаты коммерческого учета отпуска тепловой энергии от всех источников теплоты по каждой системе централизованного теплоснабжения.

Результатом стал анализ работы каждой системы теплоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими за базовый контрольный период - 2010 год и определение причин отклонений фактических показателей работы систем теплоснабжения

городского округа Нижняя Салда от нормативных.

Рассчитаны перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. Балансы тепловой мощности представлены в таблице, утверждаемой части схемы теплоснабжения. Суммарный прирост тепловой нагрузки городского округа Нижняя Салда до 2027 года составит порядка 30 Гкал/ч. Ожидаемый общий расход природного газа на производство тепла для централизованного теплоснабжения на 2027 год составит порядка 64 054 тыс. нм3.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице.

утверждаемой части схемы теплоснабжения. Ориентировочный объем инвестиций определен в сумме порядка 138 млн. рублей (должен быть уточнен после разработки проектно-сметной документации).

Развитие теплоснабжения городского округа Нижняя Салда до 2027 года предполагается базировать на внедрении следующих мероприятий:

•	Замена участков тепловых сетей на ул. Р.Люксембург с Ду 100на Ду150 -362 п.м.

Замена участков тепловых сетей на Больничный городок, с Ду 150 на Ду250 - 710 п.м., по территории НСМЗ.

с Ду 150 на Ду250 - 164 п.м., по городу,

с Ду 150 на Ду200- 124 п.м.

•	Замена  участков  тепловых сетей  от  Котельной   НИИ  МАШ  на  ул. Строителей, Новая, Ломоносова.

с Ду400 на Ду500 - 288 п.м.

с Ду300 на Ду500 - 926 п.м.

с Ду250 на Ду500 - 82 п.м.

с Ду250 на Ду400 - 828 п.м.

с Ду 100 на Ду150 - 124 п.м.

с Ду150 на Ду200 - 268 п.м.

Прокладка дополнительного участка, для переключения ряда потребителей с теплоисточника НСМЗ на Котельную НИИ МАШ Ду400 - 258 п.м.

•	Замена участков тепловых сетей на ул. К. Маркса

с Ду200 на Ду 250 904 п.м., при ликвидации т/трассы на ул.Д.Бедного. Прокладка новой т/трассы Ду200 - 996 п.м.

- Восстановление водоподготовительной установки котельной НИИ МАШ производительностью не менее 50 м3/час

- Обеспечение теплогенерирующих агрегатов центральной паро-водогрейной котельной ОАО «ЕВРАЗ НТМК-НСМЗ» резервным топливом

- Замена сетевых насосов с типа К на современные в котельной микрорайона «Совхоз» и котельной улицы «Рабочей молодёжи»

- Восстановление тепловой изоляции без замены труб

Наладка режимов работы вновь смонтированного оборудования во всех диапазонах нагрузок специализированной организацией

•	Установка узлов коммерческого учета в котельной микрорайона «Совхоз» и котельной улицы «Рабочей молодёжи»

Согласно постановления правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а)	распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
в период, на который распределяются нагрузки;

б)	изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников
тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из
одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в)	внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения
изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической
возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального
строительства;

г)	переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-
летний период функционирования систем теплоснабжения;

д)	переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный
период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы,
холодный резерв, из эксплуатации;

е)	мероприятия по переоборудованию котельных в источники
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж)	ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и
технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их
обязательным требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, и проектной документации;

з)	строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их
реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и)	баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения
теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

# Text boxes

Температурный график теплоносителей на отопительный период

Тепловые нагрузки потребителей от котельной НИИ Маш

Тепловые нагрузки потребителей от котельной микрорайона «Совхоз»

1.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на каждом этапе и к окончанию планируемого периода:

В целом тепловая нагрузка на котельную НИИ Маш изменится не значительно (не более 2 Гкал/час), за счет демонтажа части трубопроводов и улучшения гидравлического режима работы тепловой сети.