АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.08.2020                                                                                                    № 424

г. Нижняя Салда

Об утверждении Нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод города Нижняя Салда

# В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 
от 03 июня 2006 № 74-ФЗ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10 января 20025 № 7-ФЗ, Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 
«Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.07.2020 года Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод города Нижняя Салда (приложение).

2. Предприятиям и организациям, осуществляющим сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему городской канализации, соблюдать нормативы по объему и составу сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, а также принимать меры по соблюдению установленных нормативов и требований.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник плюс» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Черкасова С.В.

Глава городского округа

Нижняя Салда                                                                                  А.А. Матвеев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа Нижняя Салда

от 20.08.2020 № 424

НОРМАТИВЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (СБРОСА) ПО СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ГОРОДА НИЖНЯ САЛДА

1. Общие положения

1.1. Настоящие нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации города Нижняя Салда Муниципальным унитарным предприятием «Салдаэнерго» (далее - МУП «Салдаэнерго»), устанавливаются для загрязняющих веществ в составе очищенных городских сточных вод, сбрасываемых после очистки в водный объект – реку Салда.

1.2. Нормативы состава сточных вод разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Водный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

1.3. Нормативы состава сточных вод устанавливают требования к приему (сбросу) сточных вод абонентов, отводимых в городскую канализацию и направлены на:

- предотвращение загрязнения водных объектов;

- обеспечение безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений канализации, защиты их от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах;

- предотвращение нарушения процессов биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения, в том числе по причине содержания в сточных водах стойких, токсичных, биоаккумулирующих веществ, не поддающихся очистке;

- обеспечение установленных для МУП «Салдаэнерго» требований к составу сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений хозяйственно- бытовых сточных вод в водный объект – реку Салда.

1.4. Нормирование качества сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации города Нижняя Салда устанавливается на основании следующих основополагающих требований:

- соблюдение на выпуске канализационных очистных сооружений (далее - КОС) города Нижняя Салда величин допустимых концентраций загрязняющих веществ и общих свойств сточных вод, сбрасываемых в водный объект;

- учет фактических параметров очистки сточных вод на городских канализационных очистных сооружениях;

- соблюдение регламента эксплуатации канализационных сетей и сооружений (предотвращение заиливания, зажиривания, закупорки труб, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования), а также обеспечение технологического режима очистки сточных вод;

- учет фактического качества бытовых стоков абонентов;

- определение единых нормативных показателей (далее – НП) общих свойств сточных вод для всех категорий абонентов;

- определение для всех категорий абонентов единого перечня загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации;

- дифференцированное определение единых требований к качеству сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации:

а) для абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд;

б) для прочих абонентов.

1.5. Нормативы состава сточных вод являются обязательными для МУП «Салдаэнерго» и всех абонентов, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в систему городской канализации, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.6. Нормативы состава сточных вод должны учитываться при:

- выдаче технических условий на проектирование и строительство, подключение новых промышленных предприятий и отдельных цехов, в деятельности которых будут образовываться стоки и которые планируется сбрасывать в городскую канализационную сеть;

- заключении договора на прием (сброс) сточных вод от предприятий и организаций города;

- контроле качества сточных вод абонентов, отводимых в городскую канализационную сеть с последующей их подачей на КОС 
МУП «Салдаэнерго»;

- взимании платы за прием сточных вод в систему канализации города;

- предъявлении убытков (вреда, ущерба), вызванных разрушением или повышенным износом канализационных сетей, сооружений, оборудования, аварийными работами, связанными с ликвидацией образовавшихся подпоров и тому подобное.

2. Основные понятия

В настоящих нормативах состава сточных вод используются следующие основные понятия:

абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

авария – опасное техногенное происшествие, приводящее к ограничению или прекращению водоснабжения и (или) водоотведения, создающее на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектах таких систем, в том числе на водопроводных и (или) канализационных сетях, угрозу жизни и здоровью людей или приводящее к нанесению ущерба окружающей среде;

канализационные устройства и сооружения для присоединения к системам канализации (канализационный выпуск) – устройства и сооружения, через которые абонент сбрасывает сточные воды в систему городской канализации;

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;

граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, между владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании;

граница эксплуатационной ответственности – линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанавливаемая в договоре холодного водоснабжения, договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке холодной воды, договоре по транспортировке сточных вод;

залповый сброс – сброс сточных вод с превышением более чем в 100 раз допустимой концентрации по любому виду загрязнений, а также сброс агрессивного стока с pH менее 2 или более 12;

канализационная сеть – система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод;

контрольная проба – проба сточных вод, принимаемых от абонентов (включая сточные воды транзитных организаций) в централизованную систему водоотведения, отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава и свойств таких сточных вод;

контрольная точка отбора – канализационное сооружение (колодцы, камеры), предназначенное для отбора проб сточных вод абонента:

– для абонентов, система канализации которых непосредственно присоединена к системе городской канализации, контрольной точкой отбора является последнее канализационное устройство на канализационной сети абонента перед врезкой ее в систему городской канализации, указанное в акте раздела границ эксплуатационной ответственности;

– для абонентов, система канализации которых присоединена к системе городской канализации через ведомственные сети другого абонента организации водопроводно-канализационного хозяйства (далее - ВКХ), контрольной точкой отбора является последнее канализационное устройство на канализационной сети абонента перед врезкой ее в ведомственные сети абонента организации ВКХ, непосредственно присоединенного к системе городской канализации;

– для абонентов, осуществляющих вывоз сточных вод из накопителей в систему городской канализации, контрольной точкой является накопитель;

контрольный канализационный колодец (камера) – колодец, предназначенный для отбора проб сточных вод абонента, определенный в договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке сточных вод, или последний колодец на канализационной сети абонента перед ее врезкой в централизованную систему водоотведения;

лабораторный контроль – проведение анализов сточных вод в соответствии с действующими санитарными правилами и другими нормативными документами;

лимит водоотведения – предельный объем сточных вод, разрешенный абоненту к сбросу в систему городской канализации на определенный период времени;

локальные очистные сооружения – сооружение и (или) устройство, обеспечивающие очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения;

нормативы водоотведения (сброса) сточных вод – показатели состава сточных вод абонентов, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения, устанавливаемые органами местного самоуправления в целях обеспечения технологической возможности городских очистных сооружений очищать сточные воды до установленных нормативов, охраны водных объектов от загрязнения;

неразрешенный сброс – запрещенные к сбросу сточные воды и загрязняющие вещества, вызывающие или могущие вызвать аварии в системе городской канализации, причиняющие ущерб, нарушающие нормальное функционирование этой системы и ведущие к загрязнению окружающей среды;

организация водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) – организация ВКХ, имеющая на своем балансе системы канализации населенного пункта, включая очистные сооружения, осуществляющие транспортировку, очистку сточных вод населенного пункта, промышленных предприятий и организаций;

параллельная проба – проба сточных вод, отобранная по заявке абонента представителями организации ВКХ одновременно с контрольной пробой сточных вод. Отбор контрольной и параллельной проб сточных вод производится одним пробоотборным устройством с дальнейшим разделением проб сточных вод в емкости, предоставленные организацией ВКХ и абонента. Оплата производится за счет абонента;

предельно-допустимая концентрация (ПДК) – концентрация веществ в сточных водах, которая не должна превышать допустимую величину;

представитель абонента – лицо, уполномоченное в установленном порядке представлять интересы абонента;

самовольное пользование централизованной системой холодного водоснабжения (и (или) водоотведения – пользование централизованной системой холодного водоснабжения и (или) централизованной системой водоотведения либо при отсутствии договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения, либо при нарушении сохранности контрольных пломб на задвижках, пожарных гидрантах или обводных линиях, находящихся в границах эксплуатационной ответственности абонента (при отсутствии на них приборов учета), либо при врезке абонента в водопроводную сеть до установленного прибора учета;

самовольное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения – присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения, произведенное при отсутствии договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее – договор о подключении (технологическом присоединении) или с нарушением его условий;

сточные воды – воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций), а также производственные сточные воды;

состав и свойства сточных вод – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

узел учета сбрасываемых сточных вод (узел учета) – совокупность приборов и устройств, обеспечивающих учет количества сбрасываемых (принимаемых) сточных вод.

3. Договорные отношения между МУП «Салдаэнерго»

и абонентами

Прием (сброс) сточных вод в систему городской канализации осуществляется на основании договора, заключаемого абонентом с МУП «Салдаэнерго».

Обязанности, права, ответственность МУП «Салдаэнерго» и абонентов, равно как порядок учета принятого количества сточных вод, расчетов за предоставляемые услуги, а также порядок прекращения или ограничения приема сточных вод определяются договорными отношениями.

Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации с превышением нормативов водоотведения по составу взимается организацией ежемесячно. Абонентам, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена обязанность по предоставлению декларации о составе и свойствах сточных вод, расчет платы за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод производится на основании данных указанных в декларации в течение всего срока ее действия. Для иных абонентов по результатам контрольных проб.

4. Перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения города Нижняя Салда

С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений системы городской канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования, нарушения технологического режима очистки), а также защиты системы канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ и обеспечения здоровья персонала, обслуживающего систему канализации, запрещается сброс в систему канализации следующих загрязняющих веществ:

- вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза (в том числе метилакрилат, метил-третбутиловый эфир), смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний);

- растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (pH) менее 4,5 или более 12;

- дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций;

- радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества по перечню и в концентрации согласно приложению № 1, медицинские отходы классов А, Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен.

- маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты;

- любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные;

- твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и другие отходы), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту;

- волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и другие материалы);

- биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства;

- минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале;

- сточные воды с температурой +80 °C и выше.

5. Установленные нормативы состава сточных вод для централизованной системы водоотведения города Нижняя Салда

5.1. В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, устанавливаются нормативы состава сточных вод, за исключением:

- объектов абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;

- иных объектов абонентов, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых в среднем составляет до 30 куб. метров в сутки, за исключением объектов абонентов, используемых (в том числе фактически, без государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) без указания соответствующего вида экономической деятельности в учредительных документах юридического лица или Едином государственном реестре юридических лиц) в целях осуществления деятельности гостиниц, предприятий общественного питания, полиграфической деятельности, деятельности по складированию и хранению, деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности саун, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, производства пара и горячей воды (тепловой энергии), производства изделий из бетона и  цемента, металлизации и тепловой обработки металла, мойки транспортных средств, стирки или химической чистки текстильных и меховых изделий, сбора, обработки или утилизации отходов, обработки вторичного сырья, предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов).

5.2. Нормативы состава сточных вод устанавливаются едиными для объектов всех абонентов централизованной системы водоотведения.

5.3. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения, в том числе не являющихся собственниками или иными законными владельцами выпусков сточных вод в водный объект.

5.4. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для загрязняющих веществ, в отношении которых объектам городской централизованной системы водоотведения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, установлены (рассчитаны, представлены) нормативы допустимых сбросов, а также установлены технологические нормативы.

5.5. Перечень допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в городскую канализацию, установлены в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения и представлены в таблице 1.

Таблица 1. Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в канализацию города Нижняя Салда

| № п/п | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимально допустимое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | БПК5 | мг/дм3 | 300 |
| 3 | ХПК | мг/дм3 | 500 |
| 4 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 |
| 6 | Азот аммонийный/Аммоний- ион | мг/дм3 | 36 / 46 |
| 7 | Азот нитритов/Нитрит- ион | мг/дм3 | 0,02 / 0,08 |
| 8 | Азот нитратов/Нитрат-ион | мг/дм3 | 9,0 / 40,0 |
| 9 | Азот общий | мг/дм3 | 50 |
| 10 | Соотношение ХПК:БПК5 | - | не более 2,5 |
| 11 | Сульфат- анион | мг/дм3 | 1000 |
| 12 | Хлорид- анион | мг/дм3 | 1000 |
| 13 | Фосфор общий | мг/дм3 | 12 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 5 |
| 15 | Марганец | мг/дм3 | 1 |
| 16 | Алюминий | мг/дм3 | 5 |
| 17 | Медь | мг/дм3 | 1 |
| 18 | Цинк | мг/дм3 | 1 |
| 19 | Хром общий | мг/дм3 | 0, 5 |
| 20 | Никель | мг/дм3 | 0,25 |
| 21 | Свинец | мг/дм3 | 0,25 |
| 22 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 |
| 23 | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 |
| 24 | Жиры | мг/дм3 | 50 |
| 25 | СПАВ/АПАВ | мг/дм3 | 10 |
| 26 | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 |
| 27 | Фенолы | мг/дм3 | 5 |
| 28 | Сульфиды | мг/дм3 | 1,5 |
| 29 | Водородный показатель (рН) | единиц | 6-9 |
| 30 | Температура | 0С | не более + 40 |

5.6. При сбросе абонентом сточных вод, запрещается:

- сбрасывать загрязняющие вещества, превышающие установленные нормативные значения;

- сбрасывать загрязняющие вещества, не представленные в таблице 1;

- сбрасывать загрязняющие вещества, представленные в пункте 4 настоящих Нормативов состава сточных вод и являющиеся запрещенными для сброса в систему канализации;

- залповый сброс загрязняющих веществ.

5.7. В случаях возможного резкого колебания в течение суток количества и состава сточных вод абонент обязан обеспечить наличие регулируемых резервуаров-усреднителей, обеспечивающих равномерный в течение суток сброс сточных вод в канализационную сеть 
МУП «Салдаэнерго».

5.8. В случае изменения нормативов загрязняющих веществ в очищенных городских сточных водах, сбрасываемых в водных объект, увеличения расхода воды предприятиями, строительства новых предприятий, изменения условий канализации города, изменения технологий производства на предприятиях, МУП «Салдаэнерго» по согласованию с органами местного самоуправления имеет право изменить настоящие нормативы состава сточных вод применительно к новой обстановке в городе и на водном объекте, определив срок, в течение которого абонентами должны быть проведены соответствующие мероприятия.

6. Организация работ по контролю состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения

6.1. Порядок осуществления контроля состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - контроль состава и свойств сточных вод), установлен в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, и включает плановый и внеплановый контроль состава и свойств сточных вод. Периодичность и организацию контроля состава и свойств сточных вод устанавливает МУП «Салдаэнерго».

6.2. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод в отношении объектов абонентов не может быть чаще 1 раза в календарный месяц и реже 1 раза в календарный год.

Для объектов абонентов, объем сбрасываемых сточных вод, с которых в среднем составляет менее 30 куб. метров в сутки суммарно по всем канализационным выпускам с одного объекта абонента, периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может быть чаще 1 раза в календарный месяц.

6.3. Внеплановый контроль состава и свойств сточных вод абонентов МУП «Салдаэнерго» проводится в следующих случаях:

а) стихийные бедствия, экологические катастрофы;

б) аварийные (залповые) сбросы загрязняющих веществ через систему канализации в водоемы или в систему канализации МУП «Салдаэнерго»;

в) авария, повреждение или выход из строя централизованной системы водоотведения или ее отдельных объектов;

г) с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированном при предыдущем контроле;

д) при превышении фактического качества сточных вод на сбросе в водный объект из системы канализации над установленными специально уполномоченными государственными органами нормативами на сброс сточных вод (с учетом согласованных этими органами отклонений от среднестатистических значений качества сточных вод на сбросе в водный объект);

е) с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ в составе допустимого сброса, а также иных документах, представляемых абонентом;

ж) при утверждении уполномоченными государственными органами дополнительных показателей в составе «Разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты)» и «Программ регулярных наблюдений за водными объектами и его водоохраной зоной»;

з) получение организацией, осуществляющей водоотведение, от органов государственного экологического надзора информации о нарушениях обязательных требований, выявленных по результатам государственного экологического надзора в области использования и охраны водных объектов, предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований водного законодательства или законодательства в области охраны окружающей среды, а также предъявление указанными органами требования о возмещении вреда, причиненного водному объекту организацией, осуществляющей водоотведение;

и) обнаружение органами государственного экологического надзора, организацией, осуществляющей водоотведение, или иными лицами загрязнения водного объекта в месте выпуска сточных вод в водный объект соответствующей централизованной системы водоотведения;

к) обнаружение организацией, осуществляющей водоотведение, несоответствия фактических показателей состава и свойств сточных вод нормативам состава сточных вод, и (или) требованиям, установленным в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и (или) фактическим показателям состава и свойств сточных вод, указанным в декларации, в том числе обнаружение сброса веществ, материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения;

л) необеспечение допуска абонентом представителей организации, осуществляющей водоотведение, к контрольным канализационным колодцам, канализационным колодцам, указанным в декларации, или к последним колодцам на канализационной сети абонента перед ее врезкой в канализационную сеть, принадлежащую иному лицу, в которых отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов;

м) по заявке абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачивает абонент в полном объеме.

6.4. Перечень контролируемых показателей и загрязняющих веществ определяется МУП «Салдаэнерго» в соответствии с утвержденными нормативами допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов. Перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, может быть дополнен МУП «Салдаэнерго» в случаях:

- поступления в систему канализации каких-либо загрязняющих веществ в концентрациях, влияющих на режим работы сетей и сооружений систем канализации (по данным эксплуатационных служб МУП «Салдаэнерго»);

- утверждения специально уполномоченными государственными органами дополнительных показателей в составе нормативов на сброс в водные объекты и программ лабораторного контроля для объектов природопользования МУП «Салдаэнерго».

6.5. Абоненты должны своевременно информировать 
МУП «Салдаэнерго» обо всех случаях ухудшения качества сточных вод, залповых сбросах, проведения аварийно- восстановительных работ.

6.6. Абоненты, осуществляющие сброс сточных вод в систему городской канализации, должны обеспечить возможность проведения службами МУП «Салдаэнерго» в любое время суток без предварительного оповещения контроля за сбросом сточных вод, включая отбор проб, предоставление необходимых документов, приборов, устройств, эксплуатационного персонала и тому подобное.

6.7. Специалисты МУП «Салдаэнерго», при обнаружении залпового сброса загрязняющих веществ, а также загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации, имеют право осуществлять визуальный контроль.

6.8. Отбор проб сточных вод и доставка в лабораторию осуществляется сотрудниками организации МУП «Салдаэнерго». Анализ отобранных проб сточных вод осуществляется сторонними аккредитованными лабораториями на основании договорных отношений.

6.9. Визуальный контроль и (или) отбор проб сточных вод осуществляются в присутствии представителя абонента, за исключением случая его неявки к месту визуального контроля или отбора проб сточных вод и случая, если предварительное уведомление абонента в соответствии с настоящими Правилами не осуществляется. В случае неявки представителя абонента к месту визуального контроля или отбора проб сточных вод до истечения времени, указанного в уведомлении о проведении контроля состава и свойств сточных вод, визуальный контроль и (или) отбор проб сточных вод осуществляются без представителя абонента. В указанных в настоящем пункте случаях результаты визуального контроля и (или) анализов проб сточных вод, отобранных организацией, осуществляющей водоотведение, являются результатами контроля состава и свойств сточных вод абонента.

6.10. Визуальный контроль и (или) отбор проб сточных вод проводится в контрольных канализационных колодцах, а при их отсутствии - в иных канализационных колодцах, указанных в декларации, или в последних колодцах на канализационной сети абонента перед ее врезкой в канализационную сеть, принадлежащую иному лицу, в которых отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов.

6.11. В случае невозможности осуществления визуального контроля и (или) отбора проб сточных вод в канализационных колодцах, контроль сточных вод осуществляются в любых иных доступных канализационных колодцах на канализационных сетях, по которым осуществляется транспортировка сточных вод абонента. В этом случае результаты визуального контроля и (или) анализов проб сточных вод, отобранных организацией, осуществляющей водоотведение, являются результатами контроля состава и свойств сточных вод абонента.

6.12. Отбор проб сточных вод осуществляется вне зон действия подпора со стороны централизованной системы водоотведения из лотка канализационного колодца или падающей струи ручным методом (за исключением случая использования автоматического оборудования). При отсутствии лотка или падающей струи отбор проб сточных вод осуществляется в нескольких местах по сечению потока (или колодца), после чего составляется средняя (смешанная) проба.

6.13. При приеме организацией, осуществляющей водоотведение, сточных вод, сбрасываемых с использованием сооружений и устройств, не подключенных (технологически не присоединенных) к централизованной системе водоотведения, принимаемых из емкости (резервуара, цистерны), отбор проб сточных вод производится из крана (патрубка), по которому производится слив таких сточных вод, или в нескольких местах по сечению емкости с составлением средней (смешанной) пробы.

6.14. Представители организации, осуществляющей водоотведение, и абонента при визуальном контроле и (или) отборе проб сточных вод вправе осуществлять фото- и (или) видеофиксацию процедуры визуального контроля и (или) отбора проб сточных вод.

6.15. При отборе проб сточных вод организацией, осуществляющей водоотведение, представитель абонента вправе заявить о необходимости осуществить параллельный отбор проб сточных вод, при этом абонент обязан обеспечить наличие емкостей для параллельной пробы, соответствующих требованиям нормативных документов, регулирующих методы определения конкретных показателей, и осуществить анализ параллельной пробы в аккредитованной лаборатории за счет собственных средств.

7. Порядок отбора, доставки, хранения и анализ проб сточных вод

7.1. Организация, осуществляющая водоотведение, обязана уведомить абонента о проведении визуального контроля и (или) отбора проб сточных вод не позднее, чем за 15 минут до начала процедуры визуального контроля и (или) отбора проб сточных вод любым способом, позволяющим подтвердить факт и время получения абонентом уведомления.

В случае отбора проб сточных вод с использованием автоматического оборудования предварительное уведомление абонента об отборе проб сточных вод не осуществляется.

7.2. Объем пробы сточных вод определяется исходя из объема, необходимого для проведения исследований в соответствии с нормативными документами, регулирующими методы определения конкретных фактических показателей состава и свойств сточных вод. При этом для получения указанного объема одной пробы в целях определения фактических показателей состава и свойств сточных вод в одном месте отбора допускается осуществлять неоднократный забор сточных вод в этом месте отбора за максимально короткий период времени (общей продолжительностью не более 2 часов подряд) с учетом требований к максимальному сроку хранения проб сточных вод, установленных нормативными документами, регулирующими методы определения конкретных фактических показателей состава и свойств сточных вод.

7.3. По результатам отбора проб сточных вод на месте их отбора организация, осуществляющая водоотведение, составляет в 2 экземплярах акт отбора проб сточных вод по форме согласно приложению № 1 (далее - акт отбора проб сточных вод), который подписывается представителями организации, осуществляющей водоотведение, и абонента.

При несогласии с содержанием акта отбора проб сточных вод и (или) акта обнаружения запрещенного сброса представитель абонента обязан подписать соответствующий акт с указанием в нем своих возражений или особого мнения. Акт отбора проб сточных вод и (или) акт обнаружения запрещенного сброса в случае отказа представителя абонента от его подписания подписывается представителем организации, осуществляющей водоотведение, с отметкой «абонент от подписи отказался».

В случае неявки представителя абонента к месту визуального контроля и (или) отбора проб сточных вод до истечения времени, указанного в уведомлении о проведении контроля состава и свойств сточных вод, акт отбора проб сточных вод и (или) акт обнаружения запрещенного сброса подписываются представителем организации, осуществляющей водоотведение, с отметкой «представитель абонента на визуальный контроль (или отбор проб сточных вод) в установленное время не явился».

Один экземпляр акта отбора проб сточных вод и (или) акта обнаружения запрещенного сброса остается у организации, осуществляющей водоотведение, второй - передается представителю абонента на месте после его составления. В случае отсутствия представителя абонента при осуществлении визуального контроля и (или) отбора проб сточных вод направление абоненту акта отбора проб сточных вод и (или) акта обнаружения запрещенного сброса осуществляется по письменному запросу абонента в организацию, осуществляющую водоотведение. Организация, осуществляющая водоотведение, предоставляет копии указанных документов в течение 30 календарных дней со дня получения такого письменного запроса.

7.4. В случае обнаружения в контрольном канализационном колодце (камере) загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации, кроме акта отбора роб на месте составляется протокол обнаружения сброса загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации (приложение № 2) с указанием предложений по устранению выявленных нарушений и сроков их исполнения (предписания). Абонент обязан устранить зафиксированное нарушение за свой счет и своевременно, в течение определенного в предписании МУП «Салдаэнерго» времени по устранению выявленного нарушения.

По окончании срока устранения нарушения, МУП «Салдаэнерго» проводит повторный контроль стоков абонента. В случае невыполнения предписания, с абонента плата на услуги канализации рассчитывается по пятикратному тарифу и начисляется с момента обнаружения такого сброса до его ликвидации.

7.5. Отбор проб производится согласно «Инструкции по отбору проб для анализа сточных вод» НВН 33-5.301-85 и ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб» в соответствии с аттестованными методиками выполнения измерений и иными нормативными актами.

7.6. Ответственность за соблюдение условий транспортировки проб в аккредитованные лаборатории несет лицо, осуществляющее транспортировку проб (организация, осуществляющая водоотведение, или абонент). В акте отбора указывается время доставки пробы в лабораторию.

7.7. Лаборатория, аккредитованная в установленном порядке, на основании договорных отношений проводит прием и регистрацию проб. С этого момента ответственность за сохранность проб и качество аналитических измерений несет лаборатория. В лаборатории проводятся необходимые измерения состава и свойств проб сточных вод в соответствии с нормативными документами и методиками выполнения измерений (МВИ).

8. Результаты контроля состава и свойств сточных вод

8.1. МУП «Салдаэнерго» ведет журнал контроля состава и свойств сточных вод абонентов в электронном виде, на основании протоколов результатов исследований, выданных лабораторией.

8.2. В журнал контроля состава и свойств сточных вод абонентов в обязательном порядке заносится следующая информация:

а) наименование абонента;

б) наименование аккредитованной лаборатории, осуществляющей анализ проб сточных вод;

в) сведения об отобранных пробах сточных вод абонента (дата отбора проб, место отбора проб, метод отбора проб, наименование загрязняющих веществ (показателей), для определения которых был осуществлен анализ пробы, фактические показатели состава и свойств сточных вод в определяемых единицах измерений);

8.3. Результаты анализов отобранных проб сточных вод заносятся организацией, осуществляющей водоотведение, в журнал контроля состава и свойств сточных вод абонентов.

8.4. Организация, осуществляющая водоотведение, не позднее 3 рабочих дней со дня получения от аккредитованной лаборатории протокола исследований проб сточных вод направляет абоненту выписку из журнала контроля состава и свойств сточных вод абонентов любым способом, позволяющим подтвердить факт получения выписки адресатом.

8.5. В случае направления абонентом письменного запроса в организацию, осуществляющую водоотведение, о предоставлении копий актов обнаружения запрещенного сброса, актов отбора проб сточных вод или протоколов исследований проб сточных вод, сбрасываемых с объекта абонента, организация, осуществляющая водоотведение, предоставляет копии указанных документов в течение 30 календарных дней со дня получения такого письменного запроса.

## 9. Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, порядок подачи абонентами декларации

9.1. Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения производится организацией, осуществляющей водоотведение, ежемесячно:

- по формулам, предусмотренными Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, на основании декларации, представляемой абонентом,

- на основании результатов, полученных в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение.

9.2. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод которых за период с 01 июля предшествующего календарного года по 30 июня текущего календарного года (для абонентов, с которыми договор водоотведения (единый договор холодного водоснабжения и водоотведения) был заключен после начала указанного периода, - за весь фактический период сброса ими сточных вод) в среднем составляет 30 куб. метров в сутки и более суммарно по всем канализационным выпускам с одного объекта, обязаны подавать в организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию в отношении сточных вод, сбрасываемых с такого объекта. Иные абоненты вправе подать декларацию в организацию водопроводно-канализационного хозяйства.

Положение о предоставлении декларации не распространяется на:

- объекты абонентов, для отбора сбрасываемых с которых сточных вод отсутствует контрольный канализационный колодец, а также иной канализационный колодец, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов. Представление декларации в отношении таких объектов абонента не допускается независимо от объема сбрасываемых сточных вод;

- абонентов, являющихся товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, собственниками и (или) пользователями жилых помещений в многоквартирных домах, специализированном жилищном фонде или жилых домов.

9.3. Декларация характеризует состав и свойства сточных вод, которые абонент отводит в централизованную систему водоотведения и параметры которых обязуется соблюдать в течение срока действия декларации, составляющий не менее одного года. Декларация может предусматривать сбросы загрязняющих веществ с превышением максимальных допустимых значений показателей и концентраций, нормативов состава сточных вод, однако не может предусматривать сброс в централизованную систему водоотведения веществ, материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу. Примерная форма декларации приведена в приложении № 3.

9.4. Декларация, а также изменения, вносимые в декларацию, утверждаются руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или уполномоченными ими лицами.

9.5. Декларация на очередной год подается до 01 ноября предшествующего года в организацию водопроводно-канализационного хозяйства. После подачи декларации абонент вправе не чаще 1 раза в месяц внести в нее изменения, уведомив организацию, осуществляющую водоотведение, любым способом, позволяющим достоверно установить факт получения информации организацией, осуществляющей водоотведение, и наличие соответствующих полномочий у лица, вносящего изменения в декларацию. Измененная декларация действует с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такая декларация была принята для осуществления контроля организацией водопроводно-канализационного хозяйства. После уведомления абонента о проведении мероприятий по контролю состава и свойств сточных вод и отборе проб сточных вод и до окончания таких мероприятий внесение изменений в декларацию не допускается.

Приложение № 1
к Нормативам водоотведения (сброса) по составу сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод города Нижняя Салда

Акт отбора проб сточных вод №

от «___» ________ 20__ г.

Организация, осуществляющая водоотведение, _____________________________________

_____________________________________________________________________________.

(наименование, адрес)

Абонент _____________________________________________________________________.

(наименование)

Адрес объекта абонента ________________________________________________________.

Договор водоотведения (единый договор холодного водоснабжения и водоотведения) 
№ _______________________________________ от _________________________________.

Уведомление о проведении отбора проб сточных вод № _____________________________

от ____________________________________________________________ абонент получил

_____________________________________________________________________________

указать способ направления уведомления (на руки (с указанием ф.и.о. и должности представителя абонента, даты и времени получения), по факсу (с указанием номера факса), по электронной почте (с указанием адреса электронной почты), иное (указать способ направления)

Метод отбора проб _____________________________________________________________

| Номер контрольного канализационного колодца по договору водоотведения, единому договору холодного водоснабжения и водоотведения или декларации о составе и свойствах сточных вод, сбрасываемых абонентом в централизованную систему водоотведения (канализации), или описание места нахождения иного канализационного колодца (сооружения, устройства), в котором была отобрана проба |  |
| --- | --- |
| Обеспечена идентификация контрольного канализационного колодца (обеспечено наличие различимых указателей, содержащих идентифицирующие признаки контрольного канализационного колодца и позволяющих определить его положение на местности), (да/нет - указать нужное) |  |
| Время начала и окончания отбора проб (час, мин.) |  |
| Номер контрольной пробы |  |
| Номер параллельной пробы (указывается в случае осуществления параллельного отбора) |  |
| Номер пломбы резервной пробы (указывается в случае осуществления параллельного отбора с разделением отобранной пробы на контрольную, параллельную и резервную) |  |
| Марка, тип тары |  |
| Контролируемые показатели |  |

Особое мнение (при наличии) ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Отбор проб сточных вод произведен в соответствии с прилагаемой схемой расположения контрольного канализационного колодца или иного места для отбора сточных вод объекта абонента (схема прилагается по усмотрению организации, осуществляющей водоотведение).

Подписи сторон:

| От организации, осуществляющей водоотведение: |  | От абонента: |
| --- | --- | --- |
| (должность, ф.и.о., подпись) |  | (должность, ф.и.о., подпись) |
| Дата |  | Дата |
| Тел. |  |  |  | Тел. |  |  |

Настоящий акт составлен в _______ экземплярах под одним номером, из которых:

1-й экземпляр хранится в организации, осуществляющей водоотведение;

2-й экземпляр хранится у абонента;

3-й экземпляр хранится вместе с резервной пробой в организации, осуществляющей водоотведение (при параллельном отборе проб сточных вод с разделением отобранной пробы на контрольную, параллельную и резервную).

Акт получен на руки абонентом (указывается в случае присутствия представителя абонента при осуществлении отбора проб сточных вод)

_____________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись)

«_____» ______________ г.

Приложение № 2
к Нормативам водоотведения (сброса) по составу сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод города Нижняя Салда

АКТ

обнаружения факта сброса веществ,

материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу

в централизованную систему водоотведения № _______

от «____» ____________ 20___ г.

Организация, осуществляющая водоотведение, _____________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование, адрес)

Абонент ______________________________________________________________________

(наименование)

Адрес объекта абонента ________________________________________________________

Договор водоотведения (единый договор холодного водоснабжения и водоотведения)

№ ______________________________________________ от __________________________

Уведомление о проведении визуального контроля № ________________________________

от _________________________ получил __________________________________________

_____________________________________________________________________________

указать способ направления уведомления (на руки (с указанием ф.и.о. и должности представителя абонента, даты и времени получения), по факсу (с указанием номера факса), по электронной почте (с указанием адреса электронной почты), иное (указать способ направления)

Место обнаружения и описание запрещенного сброса (сброса веществ, материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(расположение места обнаружения запрещенного сброса, результаты визуального контроля, сведения о выполнении фото- и видеофиксации (при наличии такой возможности)

Особое мнение (при наличии) ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подписи сторон:

| От организации, осуществляющей водоотведение: |  | От абонента: |
| --- | --- | --- |
| (должность, ф.и.о., подпись) |  | (должность, ф.и.о., подпись) |
| Дата |  |  |  | Дата |  |  |
| Тел. |  |  |  | Тел. |  |  |

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах под одним номером, из которых:

1-й экземпляр хранится в организации, осуществляющей водоотведение;

2-й экземпляр хранится у абонента.

Акт получен на руки абонентом (указывается в случае присутствия представителя абонента при осуществлении визуального контроля)

___________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись)

«_____» ___________ 202     г.

Приложение № 3
к Нормативам водоотведения (сброса) по составу сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод города Нижняя Салда

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ СТОЧНЫХ ВОД

| Декларация принята для контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | день |  | месяц |  | год |

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Зарегистрирована за № _______________________________________________________

(ф.и.о., должность работника организации,

___________________________________________________________________________

осуществляющей водоотведение, подпись)

Вид документа (нужное отметить):

| ПЕРВИЧНЫЙ |  |
| --- | --- |
| КОРРЕКТИРУЮЩИЙ |  |

ДЕКЛАРАЦИЯ

о составе и свойствах сточных вод на 20__ год

(с приложениями на ____ листах)

1. Полное и сокращенное наименование абонента __________________________________

2. Фактический адрес объекта ___________________________________________________

3. Реквизиты договора, на основании которого осуществляется водоотведение:

договор № __________________________ от _______________________________________

4. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя абонента __________________________

_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. (полностью), должность, реквизиты доверенности лица, уполномоченного

на подписание по доверенности __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Контактный телефон, факс и адрес электронной почты абонента ______________________

_____________________________________________________________________________

5. Код организации по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности __________________________________________________________________

Виды деятельности по Общероссийскому  классификатору видов экономической деятельности __________________________________________________________________

6. Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонента и фактические показатели свойств сточных вод абонента ______________________________

| N п/п | Наименование вещества или показателя | Единица измерения | Фактическая концентрация загрязняющего вещества по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационный выпуск № 1 (технологическая зона водоотведения) |
| 1. |  |  |  |
| Канализационный выпуск № 2 (технологическая зона водоотведения) |
| 1. |  |  |  |

7. Наличие локальных очистных сооружений ______________________________________

8. Год постройки локальных очистных сооружений _________________________________

9. Состав локальных очистных сооружений ________________________________________

10.Среднесуточный фактический объем сбрасываемых сточных вод за

истекший календарный год ____________

К Декларации прилагаются:

- схема внутриплощадочных канализационных сетей объекта абонента с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и свойств сточных вод, заверенная печатью абонента (при наличии) и подписью его представителя (приложение № 1);

- копия доверенности лица, уполномоченного на подписание декларации по доверенности.

Срок действия декларации (заполняется организацией, осуществляющей водоотведение, определяется по заявке абонента, не может быть менее одного года):

Начало 				«_____» ______________________ 20___г.

Окончание				«_____» ______________________ 20___г.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

| Представитель абонента |  | Ф.И.О. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Контактный телефон представителя абонента ____________________________

Подпись

Дата

М.П.